ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 
1м3/сутки до 12000 м3/час

СОДЕРЖАНИЕ

| Содержание | 2 |
| --- | --- |
| 1. Общие данные | 3 |
| 2. Конструкция КНС | 4 |
| 3. Комплектация | 5 |
| 4. Режим работы КНС | 6 |
| 5. Инструкции по монтажу КНС | 10 |
| 6. Гарантийное свидетельство | 15 |

1. Общие данные

Модульные насосные станции применяются в системах дождевой, производственной и хозяйственно-бытовой канализации. Станция, в форме цилиндра диаметром от 800 до 2500 мм и высотой до 12 м, в которой размещаются насосное и вспомогательное оборудование - погружные насосы, внутренние трубопроводы, арматура, соединительные патрубки, и комплектуется щитом управления и автоматикой. КНС выпускается без надземного здания, но по желанию заказчика можно изготовить металлический блок-контейнер, либо построить кирпичное здание, в котором будут размещены: щит управления, вентиляционное и подъемно-транспортное устройство для эксплуатации и ремонта. Емкости представляют собой основную строительную конструкцию, являются инженерными сооружениями, выдерживающими нагрузки от давления грунта и грунтовых вод, массы технологического оборудования. Материалы, применяемые при изготовлении комплектных КНС – высокомодульный полиэтилен- не поддаются коррозии и гниению, устранив тем самым необходимость профилактических работ по противокоррозионной защите корпуса и обеспечивая длительный срок службы сооружений. Срок службы рабочей эксплуатации ПЭ емкости КНС не менее 50 лет. Работа насосного оборудования также рассчитана на длительно срок, так как все рабочие механизмы, а по некоторым маркам и корпус, выполнены из нержавеющий стали. Оборудование имеет гигиенические сертификаты.

КНС выпускаются готовые к непосредственной установке в систему канализации. КНС оснащаются, как правило, импортными погружными насосами различной мощности и производительности (ABS,Grundfos и др.)

Размеры и масса КНС зависят от глубины залегания подводящих коллекторов и объема перекачиваемой жидкости. Корпус из ПЭ позволяет значительно уменьшить массу станции, моноблочная КНС имеет массу от 50 кг до 5 т. В зависимости от установленного оборудования производительность КНС составляет 1 - 2000 м3/час, напором до 80 м вод. ст. Полный цикл, начиная от проектных работ и заканчивая пуско-наладкой, не превышает двух-четырех месяцев.

По желанию заказчика специалисты производят монтаж или шеф-монтаж станции, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию, сервисное обслуживание.

- Конструкция КНС

Канализационная насосная станция состоит из ПЭ емкости, выполненной в виде цилиндра, и установленного вертикально, горловина емкости закрыта крышками. Во внутреннюю часть емкости через стенку выведена гильза, для трубопровода подачи стоков. Для устранения завихрений от сильного потока воды, напротив самотечного коллектора смонтирована водоотбойная стенка, с возможностью перелива. В нижней части резервуара, а именно в воронке, установлены два насоса погружного типа с всасывающими патрубками. Оба насоса установлены с возможностью вертикального перемещения по направляющим, и крепятся к трубному узлу без болтовых соединений по средствам скользящего захватного устройства, что значительно облегчает монтаж/демонтаж и техническое обслуживание самих насосов и арматуры. От каждого насоса идет напорная труба, на которой находится обратный клапан. На всю длину КНС установлена лестница. Также, внутри КНС установлены поплавковые датчики уровней включения/отключения насосов: поплавок общего отключения насосов, поплавок срабатывания первого насоса, поплавок включения второго насоса, поплавок подачи аварийного сигнала. Все поплавки и насосы подключены к шкафу управления. Работа насосов осуществляется в автоматическом режиме при подаче сигналов от поплавковых выключателей, установленных внутри КНС.

- Комплектация КНС

КНС предназначены для подъема и перекачки хозфекальных, дождевых, производственных и грунтовых вод погружными насосами различного исполнения, мощности и производительности (до 12000 м3/час). В зависимости от:

  - объема перекачиваемых стоков,

  - высоты подъема,

  - глубины заложения лотка подающего трубопровода,

а также желания заказчика иметь резервный насос в рабочем состоянии выполняется индивидуальная подборка сооружения и оборудования.

КНС может иметь следующее оснащение:

- Насосы со встроенным поплавковым выключателем, автоматически срабатывающим при наполнении и опорожнении резервуара КНС.

- Насосы с дублирующим автоматическим включением и подачей сигнала аварии внешнему оператору.

- Скоммутированные (раб. и резерв.) насосы, также срабатывающие от независимых поплавковых выключателей, причем резервный насос автоматически включается при несрабатывании рабочего насоса.

- В указанных выше вариантах могут быть использованы насосы с режущим механизмом, что позволяет не использовать приемные корзины и уменьшить диаметр напорного коллектора, а также упрощает эксплуатацию.

- Для удобства эксплуатации насосы могут устанавливаться на быстросъемных муфтах (монтаж/демонтаж оборудования производится без спуска в емкость).

- Возможна оснастка шкафа управления независимым источником питания для подачи аварийного сигнала, а также различными сигнализирующими устройствами (сирена, проблесковый маячок и т.п.).

- На напорной части трубопровода КНС смонтированы обратный клапан и шаровой вентиль. Фасонная часть для соединения с внешним напорным коллектором согласовывается с заказчиком.

- Наличие корзины на входном трубопроводе согласовывается с заказчиком.

- Лестница на всю глубину резервуара.

- Промывочный штуцер.

- Насосы и автоматика производства.

- Трубный узел, лестница и площадка для обслуживания изготавливаются из нержавеющей либо оцинкованной стали.

- Режим работы КНС

Панель управления КНС имеет два режима работы: ручной и  автоматический. Ручной режим используется при пусконаладочных работах, либо при необходимости опорожнения емкости КНС. Автоматический режим - это нормальный рабочий режим КНС.

Контроль уровней панель управления осуществляет с помощью поплавковых датчиков, которые обеспечивают своевременный пуск и останов насосов, а также сигнализацию аварийных уровней. В датчике уровня ЕММ-10 используется микровыключатель, защищенный гладкой оболочкой из полипропилена, стойкой к воздействию большинства агрессивных жидкостей. Регулятор уровня исполняется в различных версиях в зависимости от среды. Обычно, регулятор может поставляться с 6, 13 или 20 м кабеля для жидкостей со специфической плотностью между 0,95 и 1,10 г/см3.

Датчики свободно подвешиваются в КНС на желаемой высоте на собственном кабеле. Расстояние между датчиками должно быть не менее 20 см друг от друга. Датчик переполнения приемного резервуара («высокий уровень») целесообразно подвешивать на отметке оси вращения входящего самотечного канализационного коллектора. Пуск рабочего насоса обеспечивается датчиком, подвешенным на 20-25 см ниже датчика пуска второго (резервного) насоса. Пуск второго (резервного) насоса обеспечивается датчиком, подвешенным на отметке низа лотка самотечного коллектора.

Ручной режим

В ручном режиме пуск и останов насосов производится вне зависимости от состояния датчиков уровня. Для включения ручного режима необходимо перевести переключатель «Авто-0-Пуск» в положение «Пуск». В случае успешного пуска насоса горит зеленым светом индикатор в соответствующем переключателе, а также замыкаются сервисные контакты «Насос пущен». Амперметры при этом должны показывать ток, не превышающий номинальный ток насоса. Счетчики моточасов отсчитывают время, проведенное насосом в работе.

Автоматический режим

В этом режиме пуск и останов насосов производится в зависимости от состояния датчиков уровня в полностью автоматизированном цикле. Кроме того, панель управления осуществляет автоматическое переключение рабочего и резервного насоса для обеспечения равномерной наработки моточасов для каждого насоса. Для включения автоматического режима необходимо перевести переключатель «Авто-0-Пуск» в положение «Авто». В случае успешного пуска насоса горит зеленым светом индикатор в соответствующем переключателе, а также замыкаются сервисные контакты «Насос пущен». Амперметры при этом должны показывать ток, не превышающий номинальный ток насоса. Счетчики моточасов отсчитывают время, проведенное насосом в работе.

Возможны три варианта работы КНС в автоматическом режиме:

Вариант №1 (нормальная работа) Сточные воды по самотечному коллектору поступают в КНС. Происходит ее наполнение до уровня срабатывания поплавка включения одного из насосов. В нормальном режиме, насос откачивает поступившую воду, и отключается, когда она спадет до уровня срабатывания поплавка общего отключения насосов. При следующем сигнале от поплавка включения насоса, включится в работу уже другой насос, обеспечивая тем самым равномерную нагрузку на агрегаты.

Вариант №2 (нормальная работа/пиковая нагрузка) Сточные воды по самотечному коллектору поступают в КНС. Происходит ее наполнение до уровня срабатывания поплавка включения одного из насосов. Если этот насос не справляется с объемом поступающей воды (пиковая нагрузка), и она доходит до уровня срабатывания поплавка включения второго агрегата, то включается в работу другой насос. В этом режиме, оба насоса откачивают поступающую воду, и отключаются, когда она спадет до уровня срабатывания поплавка общего отключения насосов.

Вариант №3 (нормальная работа/пиковая нагрузка/экстренная ситуация)

Сточные воды по самотечному коллектору поступают в КНС. Происходит ее наполнение до уровня срабатывания поплавка включения одного из насосов. Если этот насос не справляется с объемом поступающей воды (пиковая нагрузка), и она доходит до уровня срабатывания поплавка включения второго агрегата, то включается в работу другой насос. Если же оба насоса не справляются с поступающей водой, или они не сработали от сигналов поплавков, то происходит наполнение емкости до уровня срабатывания поплавка подачи сигнала «Высокий уровень». При срабатывании этого поплавка происходит следующее:

- подается дублирующий сигнал на повторное включение обоих насосов,

- подается аварийный сигнал на шкаф управления.

Насосы при этом не останавливаются. После понижения уровня до срабатывания поплавка общего отключения насосов, индикатор погасает, сигнальные контакты размыкаются. В качестве аварийного сигнализатора может использоваться сирена или проблесковый маячок, а также их комбинация. Также включение аварийной сигнализации может произойти в случае:

Перегрузка Панель управления осуществляет контроль тока, потребляемого двигателем насосов, отключая их при возникновении короткого замыкания в обмотках статора. В случае возникновения перегрузки, например, при заклинивании рабочего колеса, потребляемый ток превысит номинальное значение, и насос также будет остановлен. В обоих случаях загорится красным светом индикатор «Перегрузка», а также замыкаются сервисные контакты «Перегрузка насоса». Повторный пуск насоса при коротком замыкании будет возможен после устранения его причин, включении сработавшего автомата защиты (Р14, Р24) и нажатии кнопки «Перегрузка». Повторный пуск насоса при возникновении перегрузки возможен после устранения ее причин и нажатии кнопки «Перегрузка».

Авария насоса Панель управления осуществляет мониторинг датчиков, встроенных в насос. Датчики контролируют температуру обмоток статора, а также течь в статорный отсек. Если по каким-либо причинам температура обмоток статора превышает 130°С, на панель управления поступает сигнал с температурного датчика, загорается красным светом индикатор «Перегрев статора» замыкаются сервисные контакты «Авария насоса» и насос останавливается. Повторный его пуск будет возможен после устранения причин аварии и нажатии кнопки «Сброс аварии». При нарушении герметизации торцевых уплотнений возможно попадание в статорный отсек жидкости. В этом случае датчик течи выдаст соответствующий сигнал, загорится красным светом индикатор «Вода в насосе», замкнутся сервисные контакты «Авария насоса» и насос будет остановлен. Повторный его пуск будет возможен после устранения причин аварии. Для предотвращения ложного срабатывания, сигнал с датчика выдается с задержкой 10 секунд.

Авария напряжения управления 220В В случае аварии в цепях напряжения управления 220В (например, короткое замыкание в этих цепях), срабатывает защитный автомат. При этом индикатор зеленого цвета «Питание» погаснет (только при наличии данной опции). Цепи питания автоматики в панели управления будут обесточены. Для включения панели управления необходимо после устранения причин аварии включить защитный автомат, переведя его во включенное (верхнее) положение. Авария напряжения управления 24В В случае превышения тока в цепях напряжения управления 24В максимально допустимого значения - около 5А (например, короткое замыкание в этих цепях, неисправный элемент и т.д.), срабатывает один (или оба) защитных термопредохранителя. Для включения панели управления необходимо устранить причину перегрузки и нажать на кнопку сработавшего предохранителя для возврата его в рабочее состояние. Шкаф управления служит для контроля, управления и защиты насосов, использующихся в системах канализации, дренажа и водоснабжения. Панель выполнена по IP55. На панели могут быть установлены: термоподогрев, амперметры, счетчики моточасов, счетчики стартов, вольтметр с «по фазным» переключателем и т.д.

- Инструкция по монтажу

1. Перед монтажом корпуса КНС на основание очистить поверхность от посторонних предметов. Убедитесь, что между поверхностью основания и дном КНС ничего нет.

2. При установки корпуса в вертикальное положение нагрузку от массы корпуса распределить равномерно по всем монтажным петлям.

3. Корпус КНС поднимают за монтажные петли и устанавливают согласно строительного проекта на бетонное основание.

4. Проверьте вертикальность корпуса. При горизонтальности фундамента КНС будет стоять вертикально.

5. Если в месте расположения КНС отсутствуют грунтовые воды, то закрепление корпуса к фундаменту можно не производить.

6. Если в месте расположения КНС присутствуют, или есть вероятность появления грунтовых или паводковых вод, то необходимо закрепить корпус к фундаменту цанговыми анкерами. Для этого через отверстия, расположенные во фланцевом выступе, просверлить отверстия в фундаменте, забить в них анкера и затянуть их.

В случае, если существует опасность выталкивания корпуса высокими грунтовыми водами, то необходимо дополнительно к анкерам произвести пригруз корпуса товарным бетоном. При этом верхний уровень бетона должен быть на 200 мм выше первого нижнего ребра жесткости корпуса КНС. Расчет веса бетона производится в объеме рабочего проекта или проекта производства работ.

7. Подсоединение труб выполняют по заполнению котлована до подводящего коллектора. Засыпка и утрамбовка грунта ниже этой отметки особенно важна.

8. Вести в гильзу корпуса КНС трубу подводящего коллектора. Получившийся зазор между гильзой и трубой коллектора загерметизировать паклей строительной с раствором саморасширяющегося цемента (ГОСТ 11052-74)

9. Присоедините выходную трубу к напорному трубопроводу.

10. Перед обратной засыпкой убедитесь, что корпус КНС не имеет повреждений. После монтажа КНС на основание и проверки еѐ вертикальности, начинайте обратную засыпку.

11. Обратную засыпку производите мягким грунтом без камней, равномерно по окружности КНС. В противном случае возможна деформация корпуса. Засыпку выполнять по слоям, максимальной высотой 50 см. Зимой надо учесть, что грунту нельзя замерзать. Грунт под подводящий и напорные коллектора утрамбовывают. Применение механических вибраторов с массой более 100 кг запрещено. Утрамбовку грунта выполнить выше отметки -1.00 от поверхности земли. Уплотнение грунта ближе, чем 30 см от насосной станции запрещается.

12. Освободите поплавки от транспортировочных крепежей. Убедитесь, что кабели не схлестываются между собой и не попадают во всасывающее отверстие насоса. Также проверьте, что поплавки не могут запутаться и застрять.

13. Убедитесь, что в насосной станции нет посторонних предметов. Перед опусканием насосов по направляющим выполните указания в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации насосного оборудования, входящего в состав паспорта. По направляющим опустите насосы в рабочее положение.

14. Кабели от насосов и поплавков подводят к щиту управления через кабель-канал. Проверьте, что кабели не имеет повреждений.

15. Шкаф управления установите согласно строительному проекту. Подсоединение силовых кабелей от насосов, поплавков и сигнального устройства произвести в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации шкафа управления, входящего в состав паспорта.

Шкафы управления изготавливаются в двух вариантах: для установки внутри помещения или снаружи. При наружном размещении шкаф управления может быть смонтирован на насосной станции на специально предусмотренной металлической опоре, либо на расстоянии, не превышающем 150 м от насосной станции. При монтаже в помещении шкаф крепится на вертикальную поверхность, которая должна быть сухой и не подвержена вибрации.

16. Залейте смонтированную установку условно чистой водой и проверьте работу поплавков и насосов.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Модель: КНС с насосами __________________

Заказчик: ____________________

Дата выдачи: _______ 200 __ г.

Гарантия на подземную часть - 2 года со дня пуска в эксплуатацию, в случае, если монтаж производит изготовитель. В иных случаях - 5 лет со дня продажи.

Гарантия на насосное оборудование - 12 месяцев со дня продажи.

Условия гарантии:

1. Установка должна быть смонтирована строго вертикально на бетонную плиту. Обратную засыпку производить послойно «мягким» грунтом с одновременным заполнением водой для сбалансирования внешней и внутренней нагрузки на корпус;

2. Исключить попадание в установку строительного мусора;

3. Обеспечить правильность подключения оборудования;

4. Эксплуатация оборудования согласно инструкции;

5. Соответствие параметров количества стоков и высоты подъема заявленному расчету.