ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Резервуар пожарный

Оглавление:

- Введение

- Назначение

- Технические данные

- Комплектность

- Устройство и принцип работы

- Установка и монтаж

- Транспортировка и хранение

- Свидетельство о приемке

- Гарантийные обязательства

- Отметка о продаже

- Введение

Инструкция по монтажу и руководство по эксплуатации распространяются на емкости и резервуары полиэтиленовые, изготовленные и предназначенные для стационарного хранения различных жидкостей с плотностью до 1,4 г/см3, таких как:

- вода (в т.ч. питьевая),

- пищевые жидкости,

- жидкие вещества с низкой степенью опасности, для которых требуется упаковка третьей группы:

-	ЛВЖ класса опасности 3.3 (с темперой вспышки от 23°С до 61°С), например
дизельное топливо;

-	окисляющие вещества класса опасности 5.1;

-	слабоагрессивные коррозионные вещества класса опасности 8 (растворы солей,
растворы кислот концентрации ниже 15%, растворы щелочей концентрации ниже
20%), растворы гипохлорита натрия;

•	прочие неопасные жидкости

Настоящая инструкция и руководство содержат принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому перед монтажом и вводом в эксплуатацию они обязательно должны быть изучены специалистами, выполняющими монтаж, соответствующим обслуживающим персоналом или потребителем. Квалификация персонала. Персонал,   выполняющий   монтаж   оборудования,   а   также   выполняющий   эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры должен иметь соответствующую работе квалификацию. Круг вопросов, за которые персонал несет ответственность и которые он должен контролировать, а также область его компетентности должны точно определяться потребителем.

- Назначение

Пожарные резервуары являются частью противопожарной системы водоснабжения и предназначены для хранения пожарного объёма воды,  который, согласно СНиП (СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Раздел 9), необходимо предусматривать, в случае если получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения, технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный резервуар может быть стационарным или транспортируемым, подземным или надземным. Такая емкость, как подземный резервуар пожарного назначения  очень востребована благодаря тому, что позволяет экономить место.  Горизонтальный подземный резервуар из пластика обычно используют  там, где нужно хранить относительно небольшое количество воды или же там, где существует необходимость иметь не один пожарный резервуар, а несколько обособленных емкостей с водой для тушения огня.

Чтобы обеспечить пожарный объём, рекомендуется использовать не менее двух резервуаров, а в случае выключения одного из них, в оставшихся должно находиться не менее 50% предусмотренного количества воды. Для пожарных резервуаров не требуется оборудовать переливные и спускные трубопроводы. Вода из резервуаров должна поступать с напором, для обеспечения результативного тушения возгораний.

Область применения - на АЗС, на нефтяном производстве, в системах водоотвода и  водоочистки, водоподготовки и водообеспечения, канализации, на производстве в качестве систем охлаждения оборотного водоснабжения, в качестве накопителей и отстойников, в системах сглаживания пиковых сбросов ливневых и паводковых вод и т.д. Очень часто горизонтальные резервуары используют как пожарный резервуар.

- Технические данные

| Объем ем-кости (м3) |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диа-метр (мм) | 1 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Длина (мм) | 1 | 2100 | 3100 | 4000 | 5000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1200 | 1750 | 2300 | 2900 | 3450 | 4600 | 5700 | 6900 | 8600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 2600 | 3250 | 3850 | 4800 | 6400 | 9600 | 12800 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4100 | 6200 | 8200 | 10200 | 11300 | 12250 |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 6300 | 6900 | 7500 | 10000 | 12500 |
| Вх. труба |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

- Комплектность

В комплект поставки резервуара пожарного  в зависимости от типа исполнения входит:

·	Емкость из полимерного композита - 1шт.

·	Горловина обслуживания - 1шт.

·	Удлинитель горловины длиной согласно проекта заказчика -1 шт.

·	Крышка горловины обслуживания – 1 шт.

·	Лестница (по запросу) – 1 шт.

·	Паспорт изделия и Руководство по эксплуатации – 1 шт.

- Устройство и принцип работы

Пожарный полимерный резервуар представляет собой цилиндрическую емкость  с  патрубком для поступления воды и с трубой или колодцем для отбора воды. Вода поступает в накопительную емкость через приемный патрубок и аккумулируются в общем объеме емкости. Откачка жидкости производится через горловину обслуживания или через колодец обслуживания. При откачке допустимо использование пожарной машины или пожарного насоса, в отдельных случаях специального оборудования.

- Установка и монтаж

Установку и монтаж накопительной емкости целесообразно проводить при помощи квалифицированной монтажной бригады.

Выбор места под установку

При выборе места под установку накопительной емкости необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

- установку производить с учетом противопожарных норм и требований эксплуатации устройства забора жидкости.

- предусмотреть возможность подъезда к накопительной емкости автомобиля.

Траншея под отводящую трубу от котлована делается с учетом пролегания водопровода. Допускается установка в трубе шланга датчика уровня жидкости. На дне траншеи делается выравнивающая подсыпка. Котлован под установку шире установки с каждой стороны на 500 мм. Длина котлована определяется общей длиной системы с учетом увеличения на 500мм с каждой стороны емкости. Глубина котлована определяется в зависимости от емкости и её диаметра.

Установка бетонной армированной плиты

В котловане по его периметру и на всю глубину устанавливается опалубка, на дне которой заливается усиленная бетонная плита. Толщина плиты рассчитывается из расчета габаритных размеров накопительного сооружения и удельного веса бетона (для справки: 1 м/куб бетона 2500кг). В случае установки  накопительной емкости в местах движения автотранспорта, дополнительно заливается пригрузочная плита, которая служит для равномерного распределения нагрузок. Толщина плиты составляет 200 мм, габаритные размеры на 500 мм больше размеров емкости.

Монтаж трассы и установки

При высоком уровне грунтовых вод сначала устанавливается бетонная плита. Емкости накопительная устанавливаются на слой песчаной подготовки (200 мм), уложенной поверх плиты. Работы производятся вручную, подъемных механизмов не требуется.

Установка горловины

Монтаж и установка горловины (в случае её отдельной поставки) производится по усмотрению специалистов, проводящих работы по монтажу системы: либо до погружения установки в котлован, либо непосредственно перед началом засыпки всей системы.

Засыпка трассы и системы

Засыпка пазух между стенками котлована и стенками накопительных емкостей производится не вынутым грунтом, а песком без твердых крупных включений. Песчаная засыпка производится послойно с обязательным трамбованием каждого слоя. Толщина каждого слоя 300мм. Верхний слой засыпается растительным грунтом.

Установка датчика (в случае комплектования датчиком)

Установка датчика количества жидкости желательно производить квалифицированным персоналом в соответствии с документацией, прилагаемой к датчику. Сигнализирующее устройство датчика монтируется внутри помещения, в удобном для наблюдения месте. При монтаже датчика необходимо соблюдать правила монтажа и техники безопасности. Пневмошланг в грунте, соединяющий датчик с сигнализирующим устройством, должен прокладываться в кабель-канале или трубе. Место выхода кабеля из емкости должно герметизироваться с целью исключения попадания в колодец обслуживания емкости грунтовых вод. В случае не использования отверстий их необходимо заглушить и загерметизировать.

Транспортировка и хранение

Резервуар полимерный транспортируется любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки для данного вида транспорта.

Резервуар полимерный  допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе под навесом, так же хранить на складе или в других условиях, исключающих возможность его механического повреждения, на расстоянии не менее 1 м. от отопительных и нагревательных приборов.

При перевозке резервуар  нужно закреплять.

Перед установкой проверьте, нет ли повреждений на емкости, полученных при транспортировке.

- Свидетельство о приемке

Изделие соответствует сертификации и признано годным для эксплуатации
Дата изготовления	№ партии

Начальник ОТК	подпись

М.П.

- Гарантийные обязательства

Товаром является пожарный полимерный резервуар.

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия при наличии дефектов, возникших по вине производителя.

Гарантийный случай определяется специалистом компании производителя и/или представителем торгующей организации.

Для определения гарантийного случая специалисты компании производителя и/или представитель торгующей организации в присутствии Покупателя или его представителя производит экспертизу полученных повреждений и определяет причину.

По результатам проведенной экспертизы составляется акт, подписываемый представителями сторон. Экспертиза

изделия в случаях не подтверждения заявленных претензий и отсутствия дефектов, возникших по вине производителя, является платной услугой и оплачивается Владельцем изделия.

Гарантия на изделие не распространяется:

в случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки Покупателем;

в случае повреждений, полученных в процессе проведения работ по установке и подключению;

в случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей необходимым требованиям,

указанным в руководстве по эксплуатации и другой технической документации, полученной при покупке.

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами (организациями) без согласования с производителем.

- Отметка о продаже

Наименование товара ____________________________________________________

Наименование торгующей организации: ____________________________________

Адрес торгующей организации:____________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон: ______________________________________________________________

Подпись:_______________________________

Дата продажи: «______»_____________________200__г.

М.П.

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации,    претензий не имею

Покупатель: ____________________________подпись________________

По всем вопросам, связанным с монтажом и эксплуатацией Изделия, Вы можете проконсультироваться у наших специалистов по телефонам:

г. Санкт-Петербург: (812) 710-82-88

Производитель:

ООО «РосПласт»

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского д. 44