ООО «РосПласт»

ОКП 22 9000	Л26

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «РосПласт»

___________ П.С. Бушковский

___________ 2011

КОЛОДЦЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

И ПОЛИПРОПИЛЕНА СВАРНЫЕ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ  ТРУБОПРОВОДОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТУ 2290–002–66004057–2011

|  | Дата введения с 15.05.2011 |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Главный инженер |  |
| ООО «РосПласт» |  |
| ____________ Жмакин А.А. |  |
| ___________ 2011 |  |

2011

ТУ 2290-002-66004057-2011

Настоящие технические условия распространяются на колодцы сварные (далее – колодцы) для безнапорных трубопроводов (канализация, водосток, дренаж), изготовленных из двухслойных гофрированных полиэтиленовых и полипропиленовых труб, а так же многослойных спиральновитых труб.

Условное обозначение состоит из слова «колодец», типа колодца – «ливневый» или «лотковый», вида колодца (по таблице 1), номинального диаметра шахтной трубы, типа труб отводных патрубков – «гладкие» или «гофрированные», диаметров отводных патрубков, наличие лестницы и обозначения настоящих технических условий.

Примеры условных обозначений.

Колодец безлоткового исполнения, обеспечивающий перепад высот, с номинальным диаметром шахтной трубы 800 мм, имеющий вход 315 и 630 мм и выход 630 мм, изготовленные из напорной трубы:

Колодец ливневый перепадный 800 мм, вх/вых гладкие 315,630/630 мм ТУ 2290-002-66004057-2011

Колодец с лотком в виде тройника, с номинальным диаметром шахтной

трубы 1200 мм, имеющий вход и выход 400 мм, изготовленные из      двухслойной гофрированной трубы с лестницей:

Колодец лотковый тройниковый 1200 мм, вх/вых гофрированные 400 мм с лестницей ТУ 2290-002-66004057-2011

1 Технические требования

- Колодцы должны соответствовать требованиям настоящих технических

условий и изготавливаться в соответствии с технологической документацией, утвержденной в установленном порядке ООО «РосПласт».

- Шахты колодцев изготавливают из труб коллекторных труб классом жёсткости не ниже SN2, или напорных труб по ГОСТ 18599.

Допускается изготовлять из импортных труб, соответствующих требованиям ТУ 2248-001-73011750.

1.3 Конструкции и размеры колодцев.

1.3.1 Типы и виды колодцев должны соответствовать таблице 1 и рисунку 1-

2.

Таблица 1

| Тип колодца | Вид | № рисунка |
| --- | --- | --- |
| лотковый | труба | 1 а |
|  | отвод | 1 б |
|  | тройник | 1 в |
|  | крестовина | 1 г |
| ливневый | одноуровневый | 2 |
|  | перепадный | 2 |

2

|  |  | ТУ 2290-002-66004057-2011 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2 Размеры шахтной трубы приведены в таблице 2 в миллиметрах. |  |  |  |
| Таблица 2 |  |  |  |
| Номин. наружн. диаметр | Высота шахтной трубы, Н |  |  |  |
| шахтной трубы, D |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное | Допуск |  | Шаг высоты |  |  |
|  | значение |  |  | шахтной трубы |  |  |
| 400 | от 1000 до 6000 | ± 15 |  | 50 |  |  |
| 500 | от 1000 до 6000 | ± 20 |  | 60 |  |  |
| 630 | от 1000 до 6000 | ± 25 |  | 75 |  |  |
| 800 | от 1000 до 6000 | ± 30 |  | 90 |  |  |
| 1000 | от 1000 до 6000 | ± 35 |  | 100 |  |  |
| 1200 | от 1000 до 6000 | ± 40 |  | 110 |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ – допускается изготовление шахты колодца из отрезков труб, соединяемых сваркой встык

1.3.3 Наружные присоединительные размеры колодцев (диаметр и длина свободной части отводного патрубка) должны соответствовать требованиям таблицы 3 в миллиметрах.

| Таблица 3 |  |
| --- | --- |
| Номинальный наружный диаметр отводного | Длина свободной части отводного |
| патрубка, dn | патрубка, L, не менее |
| 160 | 125 |
| 200 | 150 |
| 250 | 185 |
| 315 | 200 |
| 400 | 210 |
| 500 | 230 |
| 630 | 295 |

- Толщина дна колодца должна быть не менее 8 мм.

- По согласованию возможно изготовление колодца нестандартной конструкции по рабочим чертежам заказчика.

  - При заказе определяют следующие параметры конструкции колодца:

- диаметр D и высоту H шахтной трубы;

- глубину h лоткового колодца;

- диаметр d, длину свободного конца L, тип трубы отводного патрубка;

- количество и расположение входных и отводных патрубков (высота h, углы наклона патрубков ливневого колодца; углы отвода, тройника и крестовины лоткового колодца, угол наклона лотковых сливов).

3

ТУ 2290-002-66004057-2011

Колодец лотковый. Общий вид

а - труба	б - отвод

в - тройник

г - крестовина

Рисунок 1. Колодец лотковый

4

ТУ 2290-002-66004057-2011

h1

h

Рисунок 2. Колодец ливневый. Общий вид

5

ТУ 2290-002-66004057-2011

1.4 Характеристики

1.4.1 Колодцы должны соответствовать характеристикам, указанным в таблице 4.

Таблица 4

|  | Наименование | Значение | Метод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | показателя |  | испытания |  |
| 1 | Внешний вид | Допускаются незначительные дефекты внутренней и наружной поверхности колодца, такие как вмятины, трещины, потертости, не ухудшающие эксплуатационные свойства изделий, а так же их конструкционную прочность. Торцы шахтной трубы и отводных пат- рубков должны быть ровными и обреза- ны по середине впадины гофра. | По 4.2 |  |
| 2 | Стойкость к удару | Отсутствие трещин, расслоений | По 4.3 |  |
| отводных патруб- |  |  |  |
| ков |  |  |  |
| 3 | Герметичность | Отсутствие протечек воды | По 4.4 |  |

1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировка должна включать:

- условное обозначение колодца в соответствие с размещением на объекте строительства;

1.5.2 Маркировку наносят перманентным маркером на наружную или внутреннюю поверхность колодца. Допускается наносить маркировку на отводной патрубок.

1.6 Упаковка

1.6.1 Колодцы поставляются неупакованными

2 Требования безопасности и охраны окружающей среды

2.1 Материалы, применяемые для изготовления колодцев, произведены из ПВХ, полиэтилена и полипропилена 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.005.

Тушение горящих колодцев проводят распыленной водой со смачивателем, огнетушащими составами (средствами), двуокисью углерода, пеной. Порошком, песком, кошмой. Тушить возгорание необходимо в противогазах марки В по ГОСТ

12.4.121.

6

ТУ 2290-002-66004057-2011

2.2 При хранении и эксплуатации колодцы не выделяют в окружающую среду

токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте влияния на организм человека, работа с ними не требует особых мер предосторожности.

Безопасность технологического процесса при производстве и установке колодцев должна соответствовать ГОСТ 12.3.030.

При нагревании полиэтилена выше 140 ºС, и полипропилена свыше 150 ºС возможно выделение в воздух летучих продуктов термоокислительной деструкции, содержащих органические кислоты, карбонильные соединения, в том числе формальдегид, ацетальдегид, оксид углерода, предельно допустимые концентрации которых в воздухе рабочей зоны производственных помещений и класс опасности по ГОСТ 12.1.005 приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | Предельно– | Класс | Действие на организм |
| --- | --- | --- | --- |
| продукта | допустимая | опасно- |  |
|  | концентрация, | сти |  |
|  | мг/м3 |  |  |
| Формальдегид | 0,5 | 2 | Вызывает раздражение |
|  |  |  | слизистых оболочек глаз, |
|  |  |  | дыхательных путей. Сен- |
|  |  |  | сибилизирует кожу |
| Ацетальдегид | 5,0 | 3 | Вызывает раздражение |
|  |  |  | слизистых оболочек |
| Углерода оксид | 20,0 | 4 | Вызывает головокруже- |
|  |  |  | ние, чувство слабости, |
|  |  |  | шум в ушах |
| Органические кислоты |  |  | Раздражает кожу, слизи- |
| (в пересчете на уксус- |  |  | стые оболочки верхних |
| ную кислоту) | 5,0 | 3 | дыхательных путем |
| Аэрозоль полиэтилена | 10,0 | 4 | При попадании в легкие |
|  |  |  | вызывает вялотекущие |
|  |  |  | фиброзные изменения |

2.3 С целью предотвращения загрязнения атмосферы в процессе изготовления колодцев необходимо соблюдать требования ГОСТ 17.2.3.02.

Колодцы стойки к деструкции в атмосферных условиях при соблюдении условий эксплуатации и хранения. Образующиеся при производстве колодцев твердые отходы не токсичны, обезвреживания не требуют, подлежат переработке. Непригодные для переработки отходы подлежат уничтожению в соответствии с санитарными правилами, предусматривающими порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения промышленных отходов.

7

ТУ 2290-002-66004057-2011

3 Правила приемки

- Колодцы принимают поштучно.

- Документ о качестве должен содержать:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;

- местонахождение (юридический адрес) предприятия-изготовителя;

- условное обозначение;

- номер заказа;

- дату изготовления

- подтверждение о соответствии требованиям настоящих технических условий;

- отметку отдела технического контроля.

3.3 Для проверки соответствия качества колодцев требованиям настоящих

технических условий проводят приемосдаточные (проводимые на каждом колодце) и

периодические испытания. Частота контроля приведена в таблице 6.

Таблица 6

|  | Наименование показателя | Частота контроля |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | На каждом колодце |
| 2 | Размеры | На каждом колодце |
| 3 | Удар отводного патрубка | На каждом 10-ом колодце каждого |
|  |  | типа |
| 4 | Герметичность | На каждом колодце |

3.4 При получении неудовлетворительных результатов испытаний изделие бракуют.

4 Методы испытаний

- Испытания проводят не ранее чем через 24 ч после изготовления колодца, включая время кондиционирования.

- Внешний вид поверхности

4.2.1 Внешний вид поверхности определяют визуально без применения увеличительных приборов.

4.3 Определение размеров

- Размеры определяют при температуре (23 ± 5) ºС. Перед испытанием образцы выдерживают при указанной температуре не менее 12 ч.

- Применяемый измерительный инструмент:

- линейка металлическая по ГОСТ 427;

- штангенциркуть по ГОСТ 166.

Допускается применение другого измерительного инструмента с требуемой

погрешностью измерения.

8

ТУ 2290-002-66004057-2011

  - Высоту шахтной трубы измеряют по четырем образующим в двух диаметрально противоположных сечениях. За результат принимают среднеарифметическое значение проведенных измерений.

  - Измерение размеров L, H, h, проводят металлической линейкой вдоль

образующей шахтной трубы или отводного патрубка.

  - Толщина дна контролируется штангенциркулем в процессе сборки в 4-х

местах, равномерно распределенных по периметру.

4.4 Определение стойкости к удару отводного патрубка

  - Аппаратура

Вертикальный копер, направляющие которого позволяют бойку свободно перемещаться в вертикальном направлении. Боек массой 2500 ± 20 г должен иметь сферический наконечник диаметром 90 мм. Место удара бойка защищают полуцилиндрической обоймой.

  - Проведение испытания

Испытание проводят не ранее чем через 24 часа после изготовления.

Перед испытанием образец (колодец) кондиционируют при температуре 23±2 °C не менее 2 часов.

Образец для испытания устанавливают на опорную плиту и фиксируют прижимными ремнями. Наносят удар бойком по каждому патрубку с высоты 2000±10 мм

- плоскости, параллельной оси шахтной трубы. Точка удара должна находиться на расстоянии 100 мм от наружной поверхности шахтной трубы.

  - За положительный результат испытания принимают отсутствие трещин или других дефектов, которые могут привести к нарушению герметичности.

  - В случае отсутствия видимых разрушений, испытание продолжают по п.

4.5.

4.5 Определение герметичности.

  - Испытания проводят не ранее чем через 24 часа после окончания процесса сварки.

  - Проведение испытания.

Перед проведением испытания все патрубки колодца герметизируются заглушками с резиновым уплотнением и фиксацией от осевого смещения.

Подготовленный образец на высоту на 100 мм выше уровня верхнего патрубка, но не менее чем на 1,5 м от дна колодца, или до верхнего уровня шахтной трубы заполняют водой температурой не более 40 °C и выдерживают не менее 20 минут.

Результат испытания считают удовлетворительным, если на образце отсутствуют протечки воды в виде капель или потения.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование колодцев производят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта ГОСТ 26653, а также ГОСТ 22235 – на железнодорожном транспорте.

9

ТУ 2290-002-66004057-2011

  - При транспортировании колодцы необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохранять от острых металлических углов и ребер платформы. Сбрасывание колодцев с транспортных средств не допускается.

  - Колодцы должны храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150,

раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4 – навесы в макроклиматических районах с умеренным

- холодным климатом) и должны быть защищены от воздействия прямых солнечных

лучей. Условия хранения должны исключать возможность механического повреждения или деформирования изделий и загрязнения их поверхности.

6 Гарантии изготовителя

- Изготовитель гарантирует соответствие колодцев требованиям настоящих

технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок хранения колодцев – 2 года со дня изготовления при условии выполнения требований по 5.2.

- Расчетный срок службы колодцев равен сроку службы соединяемых полимерных труб.

10

ТУ 2290-002-66004057-2011

Приложение А (справочное)

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа | Наименование документа | Номер пункта, |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | приложения |  |
| ГОСТ 12.1.005-88 | Система стандартов безопасности | 2.1, 2.2 |  |
|  | труда. Общие санитарно- |  |  |
|  | гигиенические требования к воздуху |  |  |
|  | рабочей зоны |  |  |
| ГОСТ 12.1.044-89 | Система стандартов безопасности | 2.1 |  |
|  | труда. Пожаровзрывоопасность ве- |  |  |
|  | ществ и материалов. Номенклатура |  |  |
|  | показателей и методы их определе- |  |  |
|  | ния |  |  |
| ГОСТ 12.3.030-83 | Система стандартов безопасности | 2.2 |  |
|  | труда. Переработка пластических |  |  |
|  | масс. Требования безопасности |  |  |
| ГОСТ 12.4.121-83 | Система стандартов безопасности | 2.1 |  |
|  | труда. Противогазы промышленны |  |  |
|  | фильтрующие. Технические условия |  |  |
| ГОСТ 17.2.3.02-78 | Охрана природы. Атмосфера. Прави- | 2.3 |  |
|  | ла установления допустимых выбро- |  |  |
|  | сов вредных веществ промышленны- |  |  |
|  | ми предприятиями |  |  |
| ГОСТ 166-89 | Штангенциркули. Технические усло- | 4.3.2 |  |
|  | вия |  |  |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металличе- | 4.3.2 |  |
|  | ские. Технические требования |  |  |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие техниче- | 5.1 |  |
|  | ские изделия, Исполнения для раз- |  |  |
|  | личных климатических районов. Кате- |  |  |
|  | гории, условия эксплуатации, хране- |  |  |
|  | ния и транспортирования в части воз- |  |  |
|  | действия климатических факторов |  |  |
|  | внешней среды |  |  |
| ГОСТ 18599-2001 | Трубы напорные из полиэтилена. | 1.2 |  |
|  | Технические условия |  |  |
| ГОСТ 22235-76 | Вагоны грузовые магистральных же- | 1.6.2 |  |
|  | лезных дорог колеи 1520 мм. Общие |  |  |
|  | требования по обеспечению сохран- |  |  |
|  | ности при производстве погрузочно- |  |  |
|  | разгрузочных и маневренных работ |  |  |
| ГОСТ 26653-90 | Подготовка генеральных грузов к | 1.6.2 |  |
|  | транспортированию. Общие требова- |  |  |
|  | ния |  |  |

11

ТУ 2290-002-66004057-2011

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изме- | Номера листов (страниц) | Всего | № | Вход. | Под- | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нение | изме- | заме- | новых | анну- | листов | документа | № | пись |  |  |
|  |  |  |  |  | в доку- |  | сопро- |  |  |  |
|  | нен- | нен- |  | лиро- | менте |  | водит. |  |  |  |
|  | ных | ных |  | ван- |  |  | доку- |  |  |  |
|  |  |  |  | ных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мента и |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |

12