Эксплуатационно-технические показатели фильтрующих модулей ФМС

| Наименование показателя | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Требования к эффективности фильтров (степени очистки), в том числе - степень очистки по взвешенным веществам; - степень очистки по нефтепродуктам | % мг/л мг/л | не хуже 80 до 10 до 0,3 |
| Характер работы фильтрующих модулей | - | непрерывного действия |
| Температура рабочей среды (воды), не более | С | 6 |
| Характеристика поступающих на очистку сточных и ливневых вод | - | согласно ГОСТ 25298 (содержание взвешенных веществ не более 500 мг/л, нефтепродуктов – не более 50 мг/л, рН – 5,5…8,5, БПК5 – не более 375 мг/л) |
| Удельная нагрузка на фильтрующий материал, не более - предельное отклонение, % | м³/м²×ч | в соответствии с конструкторской документацией +9 |
| Размер улавливаемых частиц | мм | от 0,3 до 4,5 |
| Номинальное рабочее давление - при работе в дождеприёмном колодце; - при работе на очистных установках | МПа (кгс/см2) | самотёчное поступление воды 0,07 (0,7) |
| Габаритные размеры | мм | в соответствии с конструкторской документацией |
| Масса в сухом состоянии | кг |  |
| Потери по давлению воды при работе фильтра | Па |  |
| Отклонения формы корпуса и отдельных поверхностей | мм, % |  |
| Скорость воды в проходном сечении фильтрующего модуля - предельное отклонение, % | м/с | ряд R40 ГОСТ 8032 +9% |
| Рабочий объём фильтра | м³ | в соответствии с конструкторской документацией |
| Грязеёмкость фильтра | м³ |  |
| Коррозионная стойкость (скорость коррозии), не более | мм/год | 0,05 (расчётная величина) |

Конструкция фильтрующих модулей обеспечивает:

- замену фильтрующего элемента без общего демонтажа конструкции;

- предупреждение загрязнения под влиянием посторонних факторов;

- прочность при давлении рабочей среды;

- усталостную прочность фильтр-элементов по отношению к действию рабочей среды;

- стойкость применяемых материалов ко сточной воде;

- отсутствие внутри фильтрующих модулей застойных зон;

- достаточную прочность воздействию внешних механических нагрузок;

- возможность перелива через верхнюю часть при сверхнормативном расходе стоков.

Установленный ресурс до капитального ремонта - не менее 10 000 часов.

Установленный ресурс до замены фильтрующего материала – от 3 до 6 месяцев, в зависимости от условий эксплуатации и грязевой нагрузки.

Назначенный срок службы фильтрующих модулей - не менее 5 лет.

Конструкция фильтрующих модулей контроле- и ремонтопригодна согласно ГОСТ 26656, ГОСТ 23660, и обеспечивает:

- доступность осмотра и проверки мест соединений;

- возможность неразрушающего контроля соединений;

- снятие отдельных комплектующих изделий, подлежащих замене, без общего демонтажа остальных частей;

- взаимозаменяемость составных частей и деталей идентичного предназначения.

Фильтрующие модули изготавливаются в вариантах климатического исполнения У (УХЛ) категории размещения 5 по ГОСТ 15150, при температуре окружающей среды от плюс 1 °С до плюс 45 °С, относительной влажности до 100% при плюс 25 °С и атмосферном давлении 86,6–106,7 кПа.

Допустимые воздействия внешних механических факторов при эксплуатации - по группе М1 ГОСТ 30631.

Все входящие детали, составные части и материалы соответствуют требованиям, установленным в конструкторской документации на фильтрующие модули.

Характеристики покупных составных частей, деталей и материалов соответствуют распространяющимся на них нормативным и техническим документам.

Металлическая конструкция фильтрующих модулей имеет гладкую однородную и одноцветную лицевую поверхность, без трещин, раковин и сколов.

Не допускаются заусенцы и деформация, царапины, повреждения поверхности элементов, пятна, и другие отступления от требований чертежа.

Все соприкасающиеся с водой поверхности не имеют выемок, застойных

зон, резких сужений поперечного сечения, недоступных мест, и должны легко промываться.

Требования к окраске составных частей фильтрующих модулей  соблюдаются согласно ГОСТ Р 52760 и ГОСТ Р 12.4.026.

Защитно-декоративные покрытия должны имеют ровную глянцевую или матовую однородную поверхность, без пузырей и посторонних включений, не ниже V класса по ГОСТ 9.032 или по ГОСТ 9.301 (условия эксплуатации «У1» по ГОСТ 9.104).

Уровень адгезии покрытий – не хуже 1 балла по ГОСТ 15140.

Металлические детали, используемые для крепежа и присоединения к очистному сооружению или дождеприёмному колодцу,  соответствовут им по коррозионной стойкости и не вызывают контактной коррозии.

Конструкция и соединения фильтрующих модулей  выполняется в соответствии с рабочими чертежами. Сварные соединения выполнены по ГОСТ 14771.

Фильтрующие модули  обеспечивают получение технической воды, соответствующей нормам СанПиН 2.1.5.980-00 и СНиП 2.04.03-85/СП 32.13330.2012.

Требования к технологичности фильтров – по ГОСТ 24444 и ГОСТ 14.201.

Изготовление фильтрующих модулей  осуществляется средствами, обеспечивающими качественное проведение работ; контроль и испытания производятся в соответствии с конструкторской документацией и настоящими техническими условиями.